| Άρτα, | 20/10/2015 |
| --- | --- |
| Αριθ. Πρωτ.: | Φ.27/4103 |

|  | Προς: | Ενδιαφερόμενους |
| --- | --- | --- |
|  | Κοιν.: |  |
| Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 23/2015 |
| Θέμα: | Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων ΤΕΙ Ηπείρου. |

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του:

- Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’)

- Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).

- Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και  ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 160/τ. Α’/8.8.2014).

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007).

- Το Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ Α΄3/8-1-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».

- Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

- Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

- Την με αριθμ. Ε543/22.06.2015 συλλογική απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012 (ΑΔΑ: 78ΔΞ465ΦΘΘ-ΞΔΥ).

- Την με αρ. πρωτ. 397/09.10.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΕΡΑ4691ΟΙ-Θ0Ν).

- Την με αριθμ. 17/15.10.2015 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ:  7Ψ8Κ4691ΟΙ-3ΘΝ).

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, που περιλαμβάνει τις εργασίες:

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΚΜ)

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ VRF (ΜΕΣΑ – ΕΞΩ)

4 & 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FCU (ΔΑΠΕΔΟΥ – ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ)

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΙΟΔΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟ FCU ΔΑΠΕΔΟΥ

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ

οι οποίες εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συντήρηση των ψυκτικών εγκαταστάσεων θα γίνει από άτομα που έχουν τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 /2013 (ΦΕΚ Α΄3/8-1-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας σε ισχύ αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή εργοδηγού ψυκτικού του άρθρου 3 παρ. 2 του παραπάνω Π.Δ. 1 /2013 ή να έχουν κάνει αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7 του ανωτέρω Π.Δ. ή εταιρείες συντήρησης / Τεχνικά Γραφεία που έχουν στη δύναμή τους τουλάχιστον ένα άτομο των παραπάνω κατηγοριών.

Συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου: 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται η δαπάνη για την εκτέλεση όλων των εργασιών και δοκιμών που αναλυτικά αναφέρονται στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, για την πλήρη και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιματισμού του ΤΕΙ Ηπείρου.

Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των εργασιών στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 05-11-2015 και ώρα 10:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47132 Άρτα)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς.

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και τα εξής:

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ

ΑΡΤΑ Τ.Κ.47132

Τ. Θ. 110

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 23/2015

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05.11.2015

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.

α) Φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4. Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας.

6. Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

7. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

8. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

9. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους

β) Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαμβάνει:

1) Φωτοτυπία Άδειας σε ισχύ αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή εργοδηγού ψυκτικού του άρθρου 3 παρ. 2 του παραπάνω Π.Δ. 1 /2013 ή φωτοτυπία από  Αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7 του ανωτέρω Π.Δ. Σε περίπτωση εταιρείας συντήρησης / Τεχνικού Γραφείου απαιτείται ένα από τα αναγραφόμενα παραπάνω καθώς και έγγραφο που θα αποδεικνύει τη σχέση του ατόμου με την εταιρεία συντήρησης / Τεχνικό Γραφείο.

Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με δύο διαφορετικές ιδιότητες (π.χ. ως ανεξάρτητος και ως μέλος εταιρείας συντήρησης). Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτονται και οι δύο προσφορές.

2) Τεχνική προσφορά όπου θα αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με την περιγραφή των εργασιών και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Όλα τα υλικά πριν την ενσωμάτωσή τους, θα εγκρίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Ηπείρου.

Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, με ποινή αποκλεισμού.

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή το αιτούμενο ποσό για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων ΤΕΙ Ηπείρου, τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τον ισχύοντα Φ.Π.Α. (23%). Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα δώσουν τιμές συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι εργασίες για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων ΤΕΙ Ηπείρου, που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή Εργασιών καθώς και τα υλικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή Εργασιών μαζί με τυχόν μικροϋλικά.

Προσφορά που δεν θα είναι για το σύνολο των εργασιών στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ανάδοχος προκύπτει αυτός που έχει δώσει τη χαμηλότερη συνολική προσφορά στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και θα ανακηρυχτεί με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.

γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.

δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι προμηθευτές που πρόσφεραν ισότιμες προσφορές.

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η πραγματοποίηση των εργασιών για τη συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων ΤΕΙ Ηπείρου θα γίνει στα κτίρια που αναφέρονται στο Συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και για τις εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται εκεί ανά εγκατάσταση, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο πραγματοποίησης των εργασιών.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης κλιματισμού εγκαταστάσεων ΤΕΙ Ηπείρου, την προσκόμιση από αυτόν στο Ίδρυμα των απαιτούμενων από τη νομοθεσία εγγράφων που αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του συνημμένου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α., καθώς και φορολογικής ενημερότητας.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: Φόρος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων, 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,10%, 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).  Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.

Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 543/22.06.2015 με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300012.

Η συντήρηση κλιματισμού εγκαταστάσεων ΤΕΙ Ηπείρου από τον ανάδοχο, θα γίνεται σε ημερομηνίες και χρόνους που θα συμφωνούνται μεταξύ αναδόχου και Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους χώρους που θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης ώστε να σχηματίσουν καλύτερη γνώμη.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ο ανάδοχος επίσης είναι υπεύθυνος για το τυχόν επιπλέον προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά τις εργασίες. Είναι επίσης υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας έχοντας προς τούτο την αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050064.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας.

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και το Παράρτημα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις).

| Εσωτερική Διανομή: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. |  | Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*) |
|  |  | Ευριπίδης Γλαβάς Καθηγητής |
| (*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η συντήρηση των ψυκτικών εγκαταστάσεων θα γίνει από άτομα που έχουν τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 /2013 (ΦΕΚ Α΄3/8-1-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή εργοδηγού ψυκτικού του άρθρου 3 παρ. 2 του παραπάνω Π.Δ. 1 /2013 ή να έχουν κάνει αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7 του ανωτέρω Π.Δ. ή να εταιρείες συντήρησης / Τεχνικά Γραφεία που έχουν στη δύναμή τους τουλάχιστον ένα άτομο των παραπάνω κατηγοριών.

Το εκτιμώμενο κόστος συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων όπως αναλυτικά περιγράφεται στις επόμενες σελίδες ανέρχεται στο ποσό των 15.000 (€)

Στην παρούσα συντήρηση περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΚΜ)

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ VRF (ΜΕΣΑ – ΕΞΩ)

4 & 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FCU (ΔΑΠΕΔΟΥ – ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ)

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΙΟΔΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟ FCU ΔΑΠΕΔΟΥ

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ

| ΘΕΣΗ ΨΥΚΤΗ | ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΨΥΚΤ. ΥΓΡΟ | ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΩΜ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | RT |  |  |
| ΑΡΤΑ Διοικητήριο | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | 210 | 60 | R22 | 2 |
| ΑΡΤΑ Εστία | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | 350 | 100 | R22 | 2 |
| ΑΡΤΑ Κτίριο ΑΑΤ | INTERKLIMA | 507 | 150 | R407 | 3 |
| ΑΡΤΑ Κτίριο Βιβλιοθήκης | TRANE | 220 | 63 | R22 | 2 |
| ΑΡΤΑ Κτίριο Τηλεπληροφορικής | INTERKLIMA | 398 | 113 | R407 | 3 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ (Κτίριο Τμήματος) | INTERKLIMA | 450 | 130 | R407 | 2 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (Κτίριο Τμήματος) | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | 400 | 115 | R22 | 2 |

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες ανά αερόψυκτη ψύκτη:

• Έλεγχος θορύβων και κραδασμών.

• Έλεγχος, καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών.

• Έλεγχος κατάστασης επαφών ρελέ συμπιεστών.

• Έλεγχος της αντίστασης των κινητήρων συμπιεστών-ανεμιστήρων-αντλιών νερού.

• Έλεγχος αισθητηρίων θερμοκρασίας νερού, περιβάλλοντος, απόψυξης.

• Έλεγχος μανδαλώσεων διακοπτών ροής νερού.

• Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων (πρεσσοστάτες υψηλής - χαμηλής - λαδιού, θερμικά).

• Έλεγχος πιθανών φθορών και διαρροών των στοιχείων, κανονικής φόρτισης με ψυκτικό.

• Έλεγχος υπόψυξης, υπερθέρμανσης και πιέσεων λειτουργίας.

• Έλεγχος έντασης ρεύματος που διαρρέεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας κινητήρων συμπιεστών - ανεμιστήρων - αντλιών νερού.

• Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας και ρύθμιση αυτών.

• Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας.

• Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικών κυκλωμάτων.

• Έλεγχος των ρελέ εκκινήσεως.

• Εκκίνηση, έλεγχος και ρυθμίσεις συμπιεστών.

• Έλεγχος στάθμης λαδιού

• Αμπερομέτρηση.

• Έλεγχος Defrost Control.

• Έλεγχος έδρασης και λειτουργίας αξονικών ανεμιστήρων.

• Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας.

• Καθαρισμός αυτομάτων ισχύος και ρελέ αυτοματισμών.

• Επιθεώρηση και ρύθμιση των αυτομάτων προστασίας.

• Μέτρηση πιέσεων στο δίκτυο νερού.

• Ψέκασμα των στοιχείων με ειδικό διάλυμα, πιστοποιημένου, χημικού υγρού για μικρο-βιολογικό καθαρισμό και ξέπλυμά τους με πιεστικό μηχάνημα.

• Επιθεώρηση βαλβίδων αναρρόφησης κατάθλιψης.

• Έλεγχος κανονικής λειτουργίας Capacity Control.

• Καθαρισμός φίλτρων νερού.

• Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος.

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΚΜ)

| ΘΕΣΗ ΚΚΜ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ | ΑΡΙΘ. ΔΙΑΣ. ΦΙΛ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΨΥΞΗ |  |  |
| ΑΡΤΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 | 21.000kcal/h | 19.300 kcal/h | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΑΡΤΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 | 21.000kcal/h | 19.300 kcal/h | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΑΡΤΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 | 21.000kcal/h | 19.300 kcal/h | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΑΡΤΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 | 21.000kcal/h | 19.300 kcal/h | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΑΡΤΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5 | 29.925 kcal/h | 36.145 kcal/h | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΑΡΤΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 | 29.925 kcal/h | 36.145 kcal/h | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΑΡΤΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7 | 31.800 kcal/h | 31.560 kcal/h | Εντός στέγης | 1 60x60x5 & 1 30x60x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 1 | 90 kW | 95 kW | Εντός στέγης | 1 90x90x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 2 | 27 kW | 21 kW | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 3 | 29 kW | 23 kW | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 4 | 59 kW | 45 kW | Εντός στέγης | 1 90x90x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 5 | 27 kW | 21 kW | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 6 | 29 kW | 23 kW | Εντός στέγης | 1 60x60x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 7 | 59 kW | 45 kW | Εντός στέγης | 1 90x90x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 8 | 90 kW | 50 kW | Σε ταράτσα | 1 90x90x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 9 | 32 kW | 25 kW | Σε ταράτσα | 1 60x60x5 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΚΜ 10 | 15 kW | 11 kW | Σε ταράτσα | 1 60x60x5 |

Όλες οι κλιματιστικές μονάδες είναι της εταιρίας INTERKLIMA.

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες ανά ΚΚΜ:

(  Καθαρισμός του εξατμιστή της εσωτερικής μονάδας με χημικό υγρό και νερό.

(  Καθαρισμός του στοιχείου νερού

(  Αντικατάσταση όλων των συρόμενων φίλτρων αέρα με ίδια*.

(  Καθαρισμός των φτερωτών των ανεμιστήρων.

(  Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων.

(  Έλεγχος, μέτρηση θερμοκρασιών & πιέσεων λειτουργίας.

(  Έλεγχος των ιμάντων και σύσφιξη

(  Έλεγχος ηλεκτρικών και ανταπόκριση χειριστηρίου.

(  Ψεκασμός των στοιχείων και φίλτρων με πιστοποιημένα αντιμικροβιακά υγρά.

(  Γενικός έλεγχος

*  Οι αναφερόμενες στον παραπάνω πίνακα διαστάσεις φίλτρων, αφορούν φίλτρα που μπορούν να τοποθετηθούν σε τυποποιημένες κατασκευές ΚΚΜ με τις παραπάνω διαστάσεις και είναι σε cm.

Τα νέα φίλτρα που θα τοποθετηθούν στη θέση αυτών που θα αντικατασταθούν, θα είναι κατασκευασμένα με σκελετό από γαλβανισμένο χαλυβδοέλεσμα σε μορφή κασέτας. Το υλικό των φίλτρων θα είναι συνθετικό, ινώδες, τοποθετημένο σε ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ για επαύξηση της επιφάνειας και μείωση της μετωπικής ταχύτητας, η δε κλάση του από άποψη κατακράτησης σκόνης θα είναι τουλάχιστον EU-3 ή ισοδύναμη. Το ινώδες υλικό του φίλτρου θα στερεώνεται στο σκελετό με ατσαλόσυρμα.

Τα φίλτρα θα τοποθετηθούν συρταρωτά στον ειδικό σκελετό από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα της ΚΚΜ.

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ VRF (ΜΕΣΑ – ΕΞΩ)

Το VRF (2 εξωτερικών μονάδων όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία) συνδέεται με 6 εσωτερικές μονάδες που κλιματίζουν από ψηλά το χώρο του αναγνωστηρίου στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου που βρίσκεται στην Άρτα.

Στο χώρο του αναγνωστηρίου υπάρχει ψευδοροφή από γυψοσανίδα εντός της οποίας βρίσκονται οι 6 εσωτερικές μονάδας. Πλησίον της κάθε εσωτερικής μονάδας υπάρχει θυρίδα για τη συντήρησή της.

Στο VRF θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

- Συντήρηση,  καθαρισμός και έλεγχος εξωτερικής μονάδας

- Καθαρισμός και ψεκασμός των στοιχείων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων με ειδικό αντιμικροβιακό υγρό, πιστοποιημένο, αβλαβές για τον άνθρωπο και πλύσιμο φίλτρων.

- Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχετευτικού σωλήνα.

- Καθαρισμός φίλτρων αέρα και περσίδων.

- Καθαρισμός των ανεμιστήρων.

- Καθαρισμός εδράνων των ανεμιστήρων.

- Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού.

- Σύσφιξη συνδέσεων ενώσεων χαλκοσωλήνων

- Σύσφιξη συνδέσεων καλωδίων παροχής μεταξύ των μονάδων.

- Συμπλήρωμα ψυκτικού υγρού (εφόσον απαιτείται)

- Αμπερομέτρηση.

- Γενικός έλεγχος

4 & 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ FCU (ΔΑΠΕΔΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ)

| ΘΕΣΗ FCU | ΤΥΠΟΣ FCU |
| --- | --- |
|  | ΔΑΠΕΔΟΥ | ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ |
| ΑΡΤΑ Διοικητήριο | 34 |  |
| ΑΡΤΑ Εστία | 15 | 75 |
| ΑΡΤΑ Κτίριο ΑΑΤ | 90 |  |
| ΑΡΤΑ Κτίριο Βιβλιοθήκης | 24 |  |
| ΑΡΤΑ Κτίριο Τηλεπληροφορικής | 44 |  |
| ΠΡΕΒΕΖΑ (Κτίριο Τμήματος) |  | 46 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (Κτίριο Τμήματος) | 110 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 317 | 121 |

Οι ποσότητες των FCU δαπέδου ή οροφής μπορεί να διαφέρουν έως - 5% της ποσότητας του πίνακα

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες ανά Μονάδα FCU:

- Καθαρισμός φίλτρων αέρα FCU

- Χημικός καθαρισμός στοιχείου FCU

- Έλεγχος λειτουργίας θερμοστάτη και τριόδου βάνας/βανών

- Έλεγχος λειτουργίας κινητήρα ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων

- Έλεγχος και καθαρισμός αποχέτευσης

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΙΟΔΟΥ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟ FCU ΔΑΠΕΔΟΥ

Τα FCU δαπέδου του κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. έχουν τρίοδες βαλβίδες στη σύνδεσή τους με το δίκτυο κλιματισμού το οποίο εκεί έχει διάμετρο ¾΄΄. Οι τρίοδες αυτές βαλβίδες από τα άλατα του δικτύου νερού του κλιματισμού, έχουν κολλήσει και δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν και τα ίδια τα FCU, τόσο στη θέρμανση όσο και στον κλιματισμό.

Διαδικασία αφαίρεσης τρίοδης βαλβίδας:

- Στην αρχή θα γίνει ηλεκτρική αποσύνδεση της τρίοδης βαλβίδας.

- Στη συνέχεια, θα γίνει η υδραυλική αποσύνδεση και αφαίρεση της τρίοδης βαλβίδας του κάθε FCU από το δίκτυο κλιματισμού. Η σύνδεση του FCU στο δίκτυο κλιματισμού θα γίνει στη συνέχεια, με τη βοήθεια εύκαμπτων σωλήνων πολυαιθυλενίου αντίστοιχης διαμέτρου οι οποίοι θα μονωθούν εξωτερικά, με μονωτικό πάχους 9 mm.

- Τέλος θα γίνει σωστή ηλεκτρολογική σύνδεση όσον αφορά τους διακόπτες που είναι πάνω στο FCU, (Θέρμανση – Ψύξη, αριθμός ταχυτήτων), ώστε οι παραπάνω διακόπτες του FCU να λειτουργούν σωστά μετά την αφαίρεση της τρίοδης βαλβίδας και θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί έλεγχοι και δοκιμές σωστής σύνδεσης και λειτουργίας του FCU.

7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ

Στον αερόψυκτη ψύκτη του κτιρίου του Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε. θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση δύο καμένων ρελέ ισχύος. Τα χαρακτηριστικά των προς τοποθέτηση ρελέ θα είναι ανάλογα των χαρακτηριστικών των ρελέ που έχουν καεί, και τα οποία φαίνονται στην πρώτη εικόνα.

Τα ρελέ θα είναι από αναγνωρισμένη εταιρεία με ISO και θα διαθέτουν πιστοποιητικά CE, τα οποία θα κατατεθούν προς έγκριση στην Τ.Υ. του Ιδρύματος.

Μετά την αντικατάσταση θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές για τη σωστή λειτουργία των ρελέ που θα τοποθετηθούν.

Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα προσκομίσει Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τα αντιμικροβιακά υγρά που θα χρησιμοποιηθεί.

Στο τέλος των εργασιών ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία του κλιματισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 1/2013 και την Αριθμ. Δ6/Β/14826 Υπουργική Απόφαση «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 1122Β΄ 2008).

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της επόμενης σελίδας συμπληρώνοντας τη στήλη (4) με την τιμή της προσφοράς τους καθώς και τη στήλη (5) που είναι το γινόμενο των στηλών (3) επί (4), για κάθε μία από τις επτά εργασίες του πίνακα, και συμπληρώνοντας τις επόμενες γραμμές καθώς και ολογράφως το συνολικό ποσό της προσφοράς τους.

Ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που θα προσφέρει τη μικρότερη συνολική τιμή.

Σε περίπτωση που υπάρχουν αριθμητικά λάθη, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα επανυπολογίσει την Προσφορά, θεωρώντας ως μόνες σωστές τις τιμές που θα συμπληρωθούν στη στήλη (4).

Ο ανάδοχος τόσο για τη συντήρηση του εξοπλισμού (εργασίες 1 έως 5) όσο και για την αντικατάσταση των τρίοδων βαλβίδων στα FCU που θα αφαιρέσει (εργασία 6), όπως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα πληρωθεί μόνο για τον αριθμό που έχει πραγματικά εκτελέσει με την τιμή της στήλης (4) του Πίνακα.

| ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Ποσότητα | Τιμή Προσφοράς (€) | Δαπάνη (€) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3) x (4) |
| 1 | Συντήρηση Αερόψυκτου Ψύκτη | 7 |  |  |
| 2 | Συντήρηση ΚΚΜ | 17 |  |  |
| 3 | Συντήρηση VRV | 1 |  |  |
| 4 | Συντήρηση FCU δαπέδου | 317 |  |  |
| 5 | Συντήρηση FCU ψευδοροφής | 121 |  |  |
| 6 | Αφαίρεση τριόδου βαλβίδαςαπό FCU δαπέδου | 44 |  |  |
| 7 | Αντικατάσταση ρελέ αερόψυκτου ψύκτη | 2 |  |  |
| Σ Υ Ν Ο Λ Ο |  |
| Φ.Π.Α. 23% |  |
| ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) |  |
| Οι ποσότητες των προς συντήρηση FCU δαπέδου ή οροφής καθώς και αυτές της αφαίρεσης τριόδου βαλβίδας από FCU δαπέδου μπορεί να διαφέρουν έως - 5% της ποσότητας του πίνακα |  |
| Ποσό Προσφοράς (Ολογράφως) ΕΥΡΩ: | ……………………………………………………………… |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………. |
|  | Άρτα / /2015 |  | Ο Προσφέρων (σφραγίδα & υπογραφή) |  |

# Text boxes

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα

Περικλής Γιαννακόπουλος

26810 50029            26810 76404

pgian@teiep.gr

www.teiep.gr